## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031101001001 | 医用隔离电源系统 | 1.名称:医用隔离电源系 统 2.内容:单相220V隔离变压器,绝缘监视仪,电流互感器,外接报警显示和控制单元,须有绝缘阻值、过负荷、超温实时监控等功能。 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
2 | 030404017001 | 四层ICU电源总柜ICU-4AT1 | 1.名称:四层ICU电源总柜ICU-4AT1 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 四层ICU吊桥配电箱ICU-4AL1 | 1.名称:四层ICU吊桥配电箱ICU-4AL1 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱PAU-I401 | 1.名称:配电箱PAU-I401 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017004 | 五层屋面空调外机配电箱5WAT1 | 1.名称:五层屋面空调外机配电箱5WAT1 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
6 | 030411003001 | 热镀锌桥架 | 1.名称:桥架 2.型号及规格：CT100*50 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 51.86
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架或保护管支架 2.规格:含除锈刷防锈漆、调和漆各2遍 3.其他详见技术要求及图纸要求: |  | kg | 16.57
8 | 030404034001 | 单相三极加两极安全型插座 | 1.名称:单相三极加两极安全型插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 10
9 | 030404034002 | 单相三极加两极安全型插座（防水型） | 1.名称:单相三极加两极安全型插座（防水型） 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034003 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
11 | 030404034004 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
12 | 030404034005 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
13 | 030412004001 | 医用LED气密净化灯 | 1.名称:医用LED气密净化灯 2.规格:40-50w,600mmx600mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 9
14 | 030412004002 | 医用LED气密净化灯 | 1.名称:医用LED气密净化灯 2.规格:25-35w,600mmx300mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
15 | 030412004003 | 一体化LED筒灯 | 1.名称:一体化LED筒灯 2.规格:5寸 15w 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030412004004 | 嵌入式LED地脚灯 | 1.名称:嵌入式LED地脚灯 2.规格:25-35w,600mmx300mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
17 | 030411006002 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 24
18 | 030409008001 | 辅助等电位接地盒(SEB箱) | 1.名称:辅助等电位接地盒(SEB箱) 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
19 | 030409002001 | 接地母线-镀锌扁钢40*4 | 1.名称:接地母线-镀锌扁钢40*4 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.96
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位: 管内敷设或桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.满足设计图纸和施工规范要求 |  | m | 46.2
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x25 3.敷设方式、部位: 管内敷设或桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.满足设计图纸和施工规范要求 |  | m | 46.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x16 3.敷设方式、部位: 管内敷设或桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.满足设计图纸和施工规范要求 |  | m | 4.21
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x4 3.敷设方式、部位: 管内敷设或桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.满足设计图纸和施工规范要求 |  | m | 44.42
24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x6 3.敷设方式、部位: 管内敷设或桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.满足设计图纸和施工规范要求 |  | m | 11.24
25 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x6 3.敷设方式、部位: 管内敷设或桥架 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.满足设计图纸和施工规范要求 |  | m | 9.76
26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 |  | 个 | 4
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 679
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 640
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-RYY-7x0.75mm² 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.98
31 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG镀锌钢管 3.规格:DN50 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 85
32 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG镀锌钢管 3.规格:DN32 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG镀锌钢管 3.规格:DN20 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 238.78
34 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG镀锌钢管 3.规格:DN25 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.17
35 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13
36 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及沟槽修补 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2
37 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
39 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7561.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 20000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13