## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 机组及自控部分
1.2 | 通风管道及管道部件
1.3 | 空调水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
机组及自控部分
1 | 030701003006 | 卫生型新风机组 PAU-I401 | 1.名称:卫生型新风机组 PAU-I401 2.规格:风量:1500m3/h，机外余压300Pa,配套G4+F8+H10过滤器，系统类型:氟系统，制冷量:22kW，制热量:10kW，参考功率:1.1kW，噪音db（A）≤64，卧式 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含减震器安装，设备支架制作安装，除锈刷漆 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
2 | 030701003005 | 风冷冷凝外机 PAU-I401 | 1.名称:风冷冷凝外机 PAU-I401 2.规格:额定制冷量:26kw，额定制热量:30kw,配电功率:AC380V 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)材质:加厚型橡胶减震垫 5..包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108001001 | 静音型离心式管道风机 PFJ-I401-P1 | 1.名称:静音型离心式管道风机 PFJ-I401-P1 2.规格:风量:500m3/h，机外余压200Pa,配电功率:0.255KW，噪音值:噪音db（A）≤64 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:含减震器安装，设备支架制作安装，除锈刷漆 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
4 | 030701003003 | 卧式暗装多联机室内机 FG-43 | 1.名称:卧式暗装多联机室内机 FG-43 2.规格、型号:风量(中档):780m3/h，机外静压:30Pa，额定制冷量4.3kw，额定制热量4.9kw，卧式暗装 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震吊钩4个 4.其他:多联机室内机回风箱 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
5 | 030701003004 | 多联机室外机 AC-C401 | 1.名称:多联机室外机AC-I401 2.规格:额定制冷量:12kw，额定制热量:14kw,冷媒:R410a低温制冷型 3.安装方式:落地安装 4.隔振垫(器)材质:加厚型橡胶减震垫 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404033001 | 吸顶管道式换气扇 PQS-150 | 1.名称:换气扇PQS-150 2.规格:风量:150m3/h；配电功率:18W；吸顶管道式 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
7 | 030701010001 | 等离子体空气净化消毒机 XDJ-100 | 1.名称:等离子体空气净化消毒机 XDJ-100 2.规格:循环风量:≥1000m3/h，适用范围:80-100m3;功率:60W；工作环境臭氧残留量:<0.10mg/m³；对空气中自然菌消亡率≥90%；配遥控器 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:金属弹簧减震吊钩4个 4.安装形式:吊顶嵌入式 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
8 | 030503010001 | 风冷冷凝控制系统 | 1.名称:风冷冷凝控制系统 2.规格:采用先进可靠的可编程控制器，传感器等对压缩机、四通阀、冷凝风速等进行精确控制，并反馈运行情况,过热过载保护，智能除霜等进行控制及监控，发现机组故障及时的反馈报警信号。每台风冷冷凝设备均需配置独立控制系统。 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030503010002 | 空调机组自动化控制系统 | 1.名称:空调机组自动化控制系统 2.规格、型号:采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分三通调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制； 3.要求满足室内控制面板实现的全部功能；2）风机运行频率显示；3）中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；4）手、自动风量调频切换；5）冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；6）试灯和功能切换；7）各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
10 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
机组及自控部分合计
通风管道及管道部件
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702001001 | 镀锌薄钢板风管0.5mm | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.板材厚度:0.5mm 4.保温隔热：橡塑保温板30MM 5.含支架及防锈刷漆 7.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 34.5
12 | 030702001003 | 镀锌薄钢板风管0.75mm | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.板材厚度:0.75mm 4.保温隔热：橡塑保温板30MM 5.含支架及防锈刷漆 7.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 6.76
13 | 030703019001 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.材质:双层帆布风管 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.96
14 | 030703021001 | 集风箱 | 1.名称:集风箱 2.规格:600*300*300 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030703021002 | 集风箱 | 1.名称:集风箱 2.规格:500*500*300 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
16 | 030703021003 | 回风箱 | 1.名称:回风箱 2.规格：1000*776*227 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
17 | 030703007001 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:600*300 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
18 | 030703007002 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:500*500 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
19 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
20 | 030703007006 | 医用双层百叶风口 | 1.名称:医用双层百叶风口 2.规格:200*200 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030703007007 | 医用双层百叶风口 | 1.名称:医用双层百叶风口 2.规格:300*300 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
22 | 030703007008 | 医用方形散流器 | 1.名称:医用方形散流器 2.规格:400*400,铝合金材质 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
23 | 030703001001 | 医用对开多叶调节阀 | 1.名称:医用对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
24 | 030703001002 | 医用对开多叶调节阀 | 1.名称:医用对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
25 | 030703001003 | 医用对开多叶调节阀 | 1.名称:医用对开多叶调节阀 2.规格:320*320 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
26 | 030703001004 | 医用70℃防火阀 | 1.名称:医用70℃防火阀 2.规格:320*320 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030703001005 | 医用风路止回阀 | 1.名称:医用风路止回阀 2.规格:200*200 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
28 | 030703001006 | 医用电动密闭阀 | 1.名称:医用电动密闭阀 2.规格:320*320 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
29 | 030703001007 | 医用抽屉式防虫网 | 1.名称:医用抽屉式防虫网 2.规格:320*320 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
30 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
通风管道及管道部件合计
空调水系统
31 | 031001006003 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水管 2.规格:De40 3.材质:UPVC 4.连接方式:粘接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031001004001 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.名称:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ9.53 3.连接形式:冷媒管钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、真空干燥 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.46
33 | 031001004003 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.名称:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ12.7 3.连接形式:冷媒管钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、真空干燥 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 60.26
34 | 031001004002 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.名称:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ15.88 3.连接形式:冷媒管钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、真空干燥 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001004004 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.名称:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ22.23 3.连接形式:冷媒管钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、真空干燥 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 38.02
36 | 030701009001 | 分歧器 | 1.名称:分歧器 2.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
37 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称:冷媒管道保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.034W/(m·K) 3.绝热厚度:15mm 4.管道外径:9.53mm 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.46
38 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.名称:冷媒管道保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.034W/(m·K) 3.绝热厚度:15mm 4.管道外径:12.7mm 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 60.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.名称:冷媒管道保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.034W/(m·K) 3.绝热厚度:15mm 4.管道外径:15.88mm 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.22
40 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.名称:冷媒管道保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.034W/(m·K) 3.绝热厚度:15mm 4.管道外径:22.23mm 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 38.02
41 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.名称:水管保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.034W/(m·K) 3.绝热厚度:15mm 4.管道外径:DN40 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:排风管保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.032W/(m·K) 3.绝热厚度:10mm 4.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 9.72
43 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:空调、新风风管保温 2.绝热材料品种:难燃（B1级）型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料，保温材料的导热系数≤0.032W/(m·K) 3.绝热厚度:30mm 4.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 31.36
44 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢（综合） 3.除锈级别:手工除轻锈 4.油漆品种:防锈漆(底漆),调和漆(面漆) 5.涂刷遍数:刷底漆二道,面漆二道 6.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 22.27
45 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:混凝土设备基础 2.规格:3000*300*300 3.混凝土强度:综合考虑 4.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:漏光试验、漏风试验 2.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2.05
47 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
空调水系统合计
分部分项合计
措施项目
48 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18588.97 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13